福建省司法厅戒毒管理局

配电房设备和发电机组维保方案要求

（一）配电房设备维保

配电房长期稳定运行必须有高质量的维护作为保障，由于高压端产权属于电业局，高压开关柜、变压器以及进线电缆等高压侧设备主要采取年度检修方式，在经电业局审批的停电时间内，以每年一次或两次为宜。而对低压侧设备，采用定期巡检（每月至少一次）与季度停电检修结合的方式，对包括断路器操作机构、电容补偿以及二次设备继电保护系统等设备的维护和检修，并做好设备运行数据的记录。

- 1、10KV高压真空开关柜维修保养

    - 整柜清洁除尘、除潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍；

    - 检查柜内所有螺丝紧固件，紧固所有的电气连接部件；

    - 检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活，甲方需要时加入润滑油；

    - 检查真空断路器手车插头，若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况，应采取维修和更换措施；

    - 检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度；

    - 更换损坏的仪表、指示灯等易损件，零配件包括在合同中；

    - 观察各元件的状态，是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象；

    - 检查金属框架的接地；检测保护装置；

    - 做好检修保养记录；

2、 配电变压器保养：

    - 整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍；：

    - 检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换。

    - 器身紧固螺栓的紧固、检查；铁芯穿芯螺丝的紧固、检查；

    - 铁芯一点接地检查；

    - 高压环氧筒固定块紧固，完好检查；

    - 检查散热风机、温度控制器等附件的完好性；

    - 做好检修保养记录。

- 3、10kV高压电缆保养

    - 高压电缆的清尘；检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；

    - 用无水酒精清洗电缆头；检查电缆外层有无破损现象；

    - 检查电缆头有无放电痕迹；

    - 检查电缆头三相有无交叉排列；

    - 电缆头密封检查；

    - 电缆头与设备接触是否良好；

    - 电缆铠装接地线的检查；

    - 做好检修保养记录。

- 4、 低压开关柜保养

    - 整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍；；

    - 检查框架开关在推入或拉出时的灵活性，机械闭锁可靠性，灭弧罩，开关本体触头及本体与框架的插头等，维修和更换受损的部件；在试验和工作位置测试开关分合的可靠性；

    - 机械部位添加油脂；

    - 检查静触头、动触头插接状况，有无过热现象；

    - 用力矩扳手紧固各部位紧固件；

    - 检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况；

    - 机械和电动操作机构的检查、测试；

    - 主开关本体绝缘检查；主母线绝缘测试；

    - 进线电流表检验；进线电压表检验；

    - 进线测量CT变比测试；

    - 进线开关二次回路检查、测试；

    - 电器补偿柜主开关检查、测试；

    - 自动补偿控制仪检测；

    - 电容器熔丝的检查；

    - 接触器的检查；

    - 电容器电容值的测试；

    - 二次回路的检查、调试；

    - 出线开关本体绝缘检查；

    - 出线开关主触头的检查；

    - 指示仪表的检查；

    - 出线端接的检查。

    - 做好检修保养记录。

- 5、 直流电源系统保养

    - 整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子、电池上的积尘和污渍；

    - 检查柜内所有螺丝紧固件，紧固所有的电气连接部件；

    - 检查电池有无变形、磨损、裂纹及损伤；

    - 更换损坏的仪表、指示灯等易损件；

    - 电池的电压测试，充放电试验;

    - 电源柜性能调试并做调试报告；

    - 做好检修保养记录。

- 外线及附属设施保养

    - 门开启灵活，无>10mm缝隙，通风网无>10mm小孔、无严重锈蚀；

    - 通风照明设施无故障；

    - 安全工器具及消防设施正常有效；

    - 室外电缆沟无杂物、积水、支架牢固，无锈蚀；

    - 室内电缆沟无杂物、积水、支架牢固，无锈蚀；

    - 电缆终端接触是否良好，电缆沟检查，盖板无破损，盖板面整洁；

    - 电缆接地可靠，电缆排整齐，引入室内的电缆封堵严密。

7、其他涉及配电房设施设备安全的维保事项

（二）柴油发电机组维保

每月进行一次日常维护，定期开机启动测试，每半年或一年对冷却系统、润滑系统、燃油系统、进气系统、排气系统、蓄电池组、机组绝缘等进行全面检查和保养。遇到配电房停电时确保自启动正常，并于30分钟内赶到现场检查运行情况,如遇故障无法正常运转，于2小时内安排移动备用电源赶到现场发电。

    - 清洁机组表面	；

    - 检查水箱冷却液面尽可能接近填口盖焊接面下5cm处，建议不要超出；

    - 检查水箱散热器芯和中间冷却器的外部，不允许有异物挡住；

    - 检查空气滤清器堵塞情况；如果堵塞指示器处于红区，机组停机后，应马上更换滤清器。更换下的空气滤清器不允许重复使用；

    - 检查机油液面和喷油泵的油面，必要时添加品质可满足技术要求的机油；

    - 检查控制系统	检查控制系统的电气连线是否有松动；

    - 着重检查并拧紧各旋转部件螺栓,特别是喷油泵、水泵、皮带轮、风扇等连接螺栓，同时紧固地脚螺栓；

    - 检查是否有三漏现象，必要时清理

    - 蓄电池组保养；

    - 启动机组运行10-30分钟；

    - 冷却系统保养；

    - 润滑系统保养；

    - 燃油系统保养；

    - 进气系统保养；

    - 排气系统保养；

    - 蓄电池组保养；

    - 机组绝缘检查；

    - 其他涉及发电机组设施设备安全的维保事项