| 序号 | 产品名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120KW直流一体桩 | 1.输入电压范围：AC380V±15% ;2.输入频率：45-65Hz;3.直流输出电压：DC200-1000V;4.输出电流：双枪，每把枪最大输出250A;5.输出功率：120KW;6.计量方式：1.0级多功能电能表;7.稳流精度：≤±1%;8.纹波系数：≤±1%;9.功率因素：≥99%;10.充电效率：≥95% @最高工作效率点; 11.人机交互：彩色触摸屏;12.保护功能：过载保护、短路保护、防雷保护、过压保护、过流保护、急停保护、过温保护、通信保护;13.功能：可双枪同时输出，分别计量；显示电压、电流、充电电量;14.充电支付方式：配置后台运营系统时可增加手机APP、微信公众号终端操作充电;15.充电桩噪声最大值应≤65 dB;16.在额定输入电压下，充电机的待机功耗不应大于N×30W;17.通信接口：以太网/4G;18.工作环境度:-30℃～+60℃;19.工作环境度:5%-95%;20.充电机应具备水浸保护，当充电机检测到内部进水时，充电机应停止充电或不应启动充电，并发出告警信息;21.充电桩防护等级:IP55; | 1 | 个 |
| 2 | 7kW交流充电桩 | 1.交流输入电压：AC220V±20%; 2.交流输入频率：50±10Hz; 3.额定输出电压：AC220V;4.输出功率：7kW;5.额定输出电流：32A;6.充电模式：自动、定时、定费、定量;7.保护功能：过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、漏电保护、急停保护、继电器粘连保护、输出短路保护、计量失效保护、防雷保护;漏电保护支持AC30mA＋DC6ma 8.人机交互：指示灯;9.充电启动方式：APP充电/即插即用/刷卡充电;10.通讯方式：4G、以太网、蓝牙;11.防水等级：IP66;12.工作温度:-30℃~+60℃;13.工作湿度：5%～95%（RH），无凝结;14安装环境：室内、室外均可;15.安装方式：壁挂/落地（搭配支架）;16.枪线长度：≥5米;17. 噪声：≤35dB 18.充电接口：GB/T 20234.2-2015 | 5 | 个 |
| 3 | 热成像双目测温摄像机及硬盘录像机 | 热成像双目测温摄像机： 1. 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能 2. 可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流，可见光视频图像25帧/s(2560*1440) 3. 设备能在额定电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，网络摄像机供电方式支持POE 4. 可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则，最多可设置10个区域 5. 热成像视频图像中可显示设定区域的最高温度、最低温度及平均温度值 6. 温度异常报警功能：可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时 7. 可对热成像视频图像画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注 8. 烟雾触发报警功能：设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片 9. 火点触发报警功能： 设备硬盘录像机： 1. 具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥1个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口，≥4路报警输入接口、≥1路报警输出接口；可内置≥3个SATA接口硬盘 2. 支持最大接入带宽128Mbps，最大存储带宽128Mbps，最大转发带宽128Mbps（以公安部检测报告为准） 3. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的 SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） 4. HDMI和VGA支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6. 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 1 | 个 |
| 4 | 施工及辅材 | 配电房至停车位国标电缆铺设 | 1 | 套 |
| 5 | 配电柜 | 总开400A，分五路2P40A漏电+1路4P315A漏电。下接5个单相限流式防火保护器和1个三项限流式防火保护器 | 1 | 个 |
| 6 | 充电收费软件 | 充电桩开通系统收费平台，实现单位民警职工个人扫码充电费用实时转入单位账户，系统平台为一次性买断，后期发包方不再支付任何平台费用。 | 1 | 个 |
|  | 报价（人民币：元）： 大写： |  |  |  |