## 水塔
戒毒局机关供水系统升级改造方案和报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合计
1 | 不锈钢水箱 | 1、水箱采用不锈钢SUS304材质，符合国标；安装在旧混凝土制水箱底座上。 | 套 | 1
2、规格：长方体≥4M*2M*2M、容量≥16立方（16T)。
3、底板、侧板实厚≥1.5MM、上盖实厚≥1.0MM。材料厚度误差低于10% 。
4、水箱基座：含8号镀锌槽钢基座
5、内加强4#不锈钢角钢 通气孔：带防虫网罩
6、不锈钢方钢外爬梯≥：38mmX25mmX1.0mm 水箱内开关控制电子浮球：DC12V-24V
7、人孔盖：Φ700
8、水箱接地防雷。
9、 水箱附属配件（含进水口、出水口、溢流口、放水口、水位计各一个，开孔DN150以内口径开口及法兰，连接管件(100mm)为国标不锈钢带法兰或螺纹（具体数量、管径及位置由现场定）。
2 | 水箱阀门/配件/辅料 | DN110消防管阀门2个，DN90PPR阀门4个、DN50PPR阀门6个、DN32PPR阀门6个、DN25PPR阀门6个:符合国标一线品牌铜制阀门（以上实际数量根据现场需求确定） | 项 | 1
3 | 离心泵（一楼） | 1、电气参数：≥AC380V-50HZ | 台 | 1
2、电机功率≥2.2kW
3、额定扬程≥28米
4、额定流量≥11.7m³/h
5、防护壳铁质，内为铜质
| PPR给水管(含裸露部分包隔热棉） | 天台上所有进出水管，包括DN110PPR约10米/DN90PPR约50米/DN32PPR约50米/DN25PPR约30米等，要求符合国标一线品牌，压力》PN1.6，(具体数量根据现场要求确定） |  | 1
4 |  |  | 项
5 | 原混凝土水箱拆除 | 1、尺寸：≥4.68M*3.29M*2M | 项 | 1
2、原有天台混凝土水箱四侧及上盖拆除，留置约0.2M厚的原底座板，表面水泥抹平(或四周留置不超过30cm的边沿，具体以实际现场施工需要为准），新不锈钢水箱安装在原底座上。
3、所有垃圾下楼及外运。
6 | 小型增压变频泵 | 1、为解决6楼水压小问题，需在出水口适宜位置安装小型增压泵 | 项 | 1
2、功率在300-500W之间，流量约30-80L/小时，扬程30-60米
7 | 隔热板破损修复 | 施工过程中对破损的隔热板进行修复或更换 | 项 | 1
8 | 总价（含税包干）